DGX-1 系统介绍及方案配置建议

目录

一.	DGX-1 介绍	2

1.1	DGX-1 系统架构	3

1.2	DGX-1  系统技术	4

1.3	DGX-1 多GPU和多系统扩展	5

1.3.1.	DGX-1 NVLink 网络拓扑	5

1.3.2.	基于 NVLink的深度学习训练性能扩展	6

1.3.3.	采用InfiniBand 实现 DGX-1 的多系统扩展	9

1.4	DGX-1软件系统	11

二.	DGX-1  集群系统配置	15

2.1	DGX-1 集群配置建议指南	15

2.1.1.	InfiniBand网络配置建议	15

2.1.2.	DGX-1集群参考架构	16

2.2	本方案DGX-1 系统配置建议	19

三.	DGX-1 其它配置实践指南	19

3.1	DGX-1  集群系统存储	19

3.2	DGX-1  集群系统监控	20

3.2.1.	DCGM	20

3.2.2.	用ctop 做监控	22

3.2.3.	对单台DGX-1用nvidia-smi 来监控	23

3.2.4.	其它第三方集群管理软件	23

3.3	DGX-1 集群系统资源管理	23

四.	DGX-1 技术支持、培训与服务	24

4.1	DGX-1  售后服务内容条款及技术文档	24

4.2	获得DGX-1 企业技术支持服务	25

4.3	NVIDIA 深度学习学院 （NVIDIA DLI）	25

# DGX-1 介绍

数据科学家利用深度学习和分析的强大能力，并依靠计算性能来更快地获得见解并进行创新。GPU 技术是提供通往 AI 的更快途径，但是建立人工智能深度学习平台远不止部署服务器和GPU这么简单。

AI和深度学习要求在软件工程方面投入大量精力，因为这需要集成复杂的组件及软件堆栈，其中包括框架、库和驱动程序。完成部署后，在您等待不断升级的开源软件变稳定的过程中，也需要不断投入额外的时间和资源。您还需要优化基础架构以提高性能，而管理成本会随着系统规模的扩大而增加。

NVIDIA® DGX-1™ 通过开箱即用的解决方案来加快实施您的AI 计划，您可以在几小时而非数月内完成AI深度学习平台的部署。借助 DGX-1，再加上集成式 NVIDIA 深度学习软件堆栈和 DGX-1 云管理服务，您只需插入并开启电源，即可开始工作。现在，您只需短短一天时间即可开始深度学习训练，而不必花费数月来集成和配置软硬件以及进行错误排查。

NVIDIA® DGX-1™（图 1）是专为深度学习以及大数据机器学习打造的集成化超级计算系统。

系统配有 8 个 NVIDIA® Tesla® V100 GPU 加速器，在混合立体网络中通过 NVIDIA® NVLink™（NVIDIA 高性能 GPU 互联技术）互相连接。DGX-1 可搭配两个Intel Xeon CPU 及四块 100 Gb InfiniBand 网络适配器，为深度学习训练提供惊人的强大性能。

此外，DGX-1系统软件、强大的库和NVLink网络为扩充至八个Tesla V100 GPU而进行优化，可以在生产环境和研究环境中，为开发和部署深度学习应用提供最大的灵活性和更高的性能。

图 1: NVIDIA DGX-1

## DGX-1 系统架构

DGX-1是专为高吞吐量和高互联带宽而设计的深度学习系统，以实现神经网络训练的最佳性能。该系统的核心是用混合立方体架构通过NVLink相连的8个Tesla V100 GPU。除了8个GPU外，DGX-1还包括两颗用于启动、存储管理和协调深度学习框架的CPU。DGX-1内置于3U机箱中，具有供电、冷却、联网、多系统互联和SSD文件系统缓存等功能，可优化吞吐量和深度学习训练时间。图2显示了DGX-1系统的各部分组件。

图 2︰配置V100的DGX-1 系统组件

NVLink是一种节能高效的高带宽互联技术，可支持NVIDIA GPU以每GPU 300 GB/s的双向总带宽，连接到节点中的对等GPU或其他设备，其速度约相当于目前PCIe Gen3 x16互联的10倍。NVLink互联和DGX-1混合立方体架构使得8个Tesla V100 GPU之间实现最高带宽的数据交换。

Tesla V100的页面迁移引擎可在GPU和主机内存之间执行高带宽、低损耗的数据共享。为了扩展到多节点高性能集群，DGX-1通过InfiniBand（IB）网络提供了系统之间的高带宽。

## DGX-1  系统技术

Tesla V100 (图3) 是NVIDIA最新的GPU加速器， 为高性能计算和深度学习应用而设计。   Tesla V100  采用的是 GV100 GPU,  有 80  SMs， 每个SM有:

• 8 Tensor Cores;

• 64 单精度 (FP32) cores;

• 64 整形 (INT32) cores;

• 32 双精度 (FP64) cores;

• 256KB  寄存器文件 (RF);

• 最大 96KB 共享内存（可配置）                              图3 Tesla V100

Tesla V100 峰值计算性能：

• 125 Tensor TFLOP/s

• 7.8 TFLOP/s for FP64 computation

• 15.7 TFLOP/s for FP32

为了支持这样高的计算能力，Tesla V100 配置了HBM2 (High Bandwidth Memory version 2). Tesla V100 包含16 GB HBM2 堆栈式内存，具有900 GB/s 的带宽， 比GDDR5内存带宽有着显著的提升。由于HBM2是堆栈式内存，与GPU在同一个物理包装上, 与传统的GDD5内存相比，可以节省空间，从而可以设计出像DGX-1这样的高密度GPU服务器 。

每一个Tesla V100 有6个NVLink 接口，每个都有 50 GB/s 的双向带宽 , 总共具有 300 GB/s 的双向带宽

GPU 与 CPU 间的 PCIe 连接可访问 CPU 大容量 DRAM 内存，从而实现工作集和数据集在CPU与 GPU之间的传输。CPU 内存容量经配置为 GPU 的 4 倍，可简化深度学习工作负载的缓冲管理并实现平衡。通常情况下，两倍 GPU 内存占用足以管理后台数据移动和后台缓冲；四倍 GPU 内存占用则可在管理内存应用及数据流移动方面获得更大的灵活性。除 512 GB 的系统 DRAM 外， 8个 Tesla V100 GPU总计有 256 GB HBM2 内存，GPU 内存净带宽为 8 × 900 G= 7.2 TB/s 。

DGX-1 配有以太网和 InfiniBand (IB) 两种网络接口。两个万兆以太网接口可方便远程用户存取系统和远程存储。为连接多个 DGX-1 系统，每个系统均配备四个高带宽、低延迟的 EDR IB（Extended Data Rate InfiniBand）端口，总通信传输速率达到 800 Gb/s双向带宽。每个 DGX-1 系统配有 8 个 V100 GPU 和 4 个 EDR IB 端口，即每两个 GPU 对应一个 IB 端口。此外，EDR IB 支持 NVIDIA GPUDirect   RDMA 协议，数据可直接从某一系统的 GPU 内存传输至另一系统的 GPU 内存，无需 涉及 CPU 或系统内存。

对于深度学习系统 DGX-1 的性能而言，高效、高带宽的训练数据流至关重要，而可靠、低失败率的存储也非常重要。每个DGX-1系统均配有一个 480 GB boot OS SSD，四个 1.92 TB SAS SSD（共计 7.6 TB）作为 RAID-0 磁盘组，可确保出色性能。对于大于 7 TB 的工作集，数据将在一个训练回合内 ，用本地的 SSD 做为暂存，通过万兆以太网和EDR IB访问远端存储上的数据。

DGX-1 的峰值功耗 约为 3.5KW，实际功耗根据工作负载呈动态变化。为方便部署，在多数 数据中心环境中，DGX-1 采用风冷，进风温度为5°C 至 35°C。

## DGX-1 多GPU和多系统扩展

为每个CPU配置两个或更多GPU的服务器正变得越来越普遍，因为开发人员越来越多地需要应用程序并行，并通过GPU实现加速。 虽然多GPU系统可以提升单节点性能，但多GPU应用的效率可能会受到GPU之间PCIe总线性能的限制。同样，数据中心应用也在不断增长，需要跨多个系统节点实现高效扩展。 为了满足这两个需求，DGX-1在系统内部集成了NVLink高速GPU互连以实现多GPU可扩展性，同时配置了多个EDR InfiniBand端口，为连接多个DGX-1系统提供高带宽。

NVLink 使用 NVIDIA 全新高速信号互联技术 (NVHS)。NVHS 通过差分对传输数据，速率高达 25Gb/s。其中 8 个差分连接组成 “子链路”（子链路负责一个方向的数据传输），两个子链路（一个子链路对应一个方向）组成一个 “链路”（一个链路可连接两个处理器，如 GPU 和 GPU 或 GPU 和 CPU）。单个链路支持端点间高达 50 GB/s 的双向带宽。多个链路可整合至一起，以实现处理器间更高的带宽。Tesla V100 采用的 NVLink 可支持多达 6 个链路，实现理论上的最大双向总带宽，即 300 GB/s。

### DGX-1 NVLink 网络拓扑

DGX-1的8个GPU之间采用了混合立方体网状拓扑结构（图4），可以看作为一个立方体，8 个角为 8 个 GPU，并且所有十二条边都通过NVLink连接（有些边有两个NVLink连接），并且六个面中的两个连接了对角线。 这个拓扑也可以被认为是三个由单个NVLink连接的交织环。

图 4 DGX-1 采用 8-GPU 的混合立体互联网络拓扑。

立体网状连接面的各个角与 PCIe 树形网络相连，通过后者实现与 CPU 和 NIC 的连接。

### 基于 NVLink的深度学习训练性能扩展

在多个GPU和/或多个节点上并行训练深度神经网络，需要在GPU间或节点间分配输入数据（“数据并行”）、训练模型（“模型并行”）或两者的混合（Wu et al。 2015] [Krizhevsky 2014]。 无论采用何种方式，都需要进行并行处理

GPU需要和GPU之间做数据同步和通信（如gradients），例如在数据并行方法中，单独的并行任务必须定期重新同步它们的梯度，以使模型参数在所有并行任务中保持同步。 这相当于一个allreduce操作。

扩展性是指当增加并行处理器的数量时所带来的时间上的改进。 在训练深度神经网络时，常用的提升扩展性的方法是随着GPU数量的增加而增加global batch size。 即使GPU之间的相互连接速度较慢时，也许这些所谓的“弱”扩展方法也具有高的并行效率， 不过，对于很多弱扩展深度学习工作负载，高带宽的NVLink有显著的性能优势。

下面是几个GPU间采用NVLINK连接做神经网络训练时，相比PCIe连接带来的性能提升：

图5 ：DGX-1 with V100 NVLink performance and scaling for mixed-precision training of the Inception-v3 neural network architecture using Caffe2 and the ImageNet dataset with a batch size of 128 per GPU. The bars show performance on one, two, four, and eight GPUs, comparing an off-the-shelf system of eight Tesla V100 GPUs using PCIe for communication (gray) with eight Tesla V100 GPUs in a DGX-1 using NVLink communication (green). The lines show the speedup compared to a single GPU. Tests used NVIDIA DGX containers version 17.11, processing real data with cuDNN 7.0.4, NCCL 2.1.2.

图6 DGX-1 and V100 PCIe performance and scaling for single-precision training of a neural machine translation model with MLP attention and encoder/decoder embedding size of 512 and a batch size of 256 per GPU. The bars show performance on one, two, four, and eight GPUs, comparing an off-the-shelf system of eight Tesla V100 GPUs using PCIe for communication (gray) with eight Tesla V100 GPUs in a DGX-1 using NVLink for communication (green). The lines show the speedup compared to a single GPU. Tests used NVIDIA DGX containers version 17.11, processing real data with cuDNN 7.0.4, NCCL 2.1.2.

图7： Sockeye neural machine translation single-precision training with MXNet using MLP attention on DGX-1, demonstrating significant NVLink performance benefits. The bars present performance on eight Tesla V100 GPUs in a DGX-1 when using NVLink for communication (green), and when using PCIe for communication (gray). Performance benefits increase with the encoder/ decoder embedding size. Results are the average number of samples per second processed during a single epoch of training with the German to English dataset. Tests used NVIDIA DGX MXNet container version 17.11, processing real data with cuDNN 7.0.4, NCCL 2.1.2.

通常当扩展至全部8个GPU时，可以发挥出NVLink的最大优势，这时候多个NVLink连接提供的带宽远远超过PCIe提供的带宽。通信量大的应用，如循环神经网络，采用NVLink会体现出更大的性能优势，如图7所示的2.54倍加速。

### 采用InfiniBand 实现 DGX-1 的多系统扩展

深度学习应用需要在 多GPU 之间，甚至多GPU系统之间提供强大的通信能力，以匹配强大 GPU 性能。除了能够实现 GPU 间高速内部通信的 NVLink 技术外， DGX-1 还采用了 Mellanox ConnectX-4 EDR InfiniBand 端口，提供高带宽、低延迟的系统间通讯。DGX-1 中配置了最新的 InfiniBand 标准，即 EDR IB，可实现：

- 四个EDR IB端口，可为每个DGX-1系统同时提供400 Gb / s输入和400 Gb / s的输出

- 采用低延时通信，内置原语和集合，可以加速跨多个系统间的大型运算

- 高性能网络拓扑，可以同时在多个系统之间进行数据传输，将数据冲突情况降至最小；

- 跨 InfiniBand 的 NVIDIA GPUDirect RDMA ，支持多系统中 GPU 间的直接传输

DGX-1 配有四个 EDR IB 端口，提供 800 Gb/s的双向带宽，以用于构建 DGX-1 系统的高速集群。四个 EDR IB 端口可以平衡节点内部及节点之间的带宽，且在特定用例中，节点间通信可以充分全部带宽。

最新的 DGX-1 多系统集群采用胖树结构的网络，可在系统之间提供路线良好、可预测且 无阻塞的通信（请查阅图 8）。胖树结构是一种树状网络拓扑结构，叶上的系统通过多个交换机连接至一个中央顶层交换机。胖树结构中的每个层级都有同样数量的链路，提供同等的带宽。胖树拓扑结构可确保最高的对分带宽和最低延时，适用于计算和深度学习应用中常见的 all-to-all 或 all-gather 类的集合通讯。

此外，DGX-1内部立体网络以能够提供最佳性能的方式连接至外部的 InfiniBand 网络。DGX-1 系统中的 EDR IB 端口设于 混合立方体架构的转角处（参见图4），可以让GPU间通过 InfiniBand 实现 RDMA 通讯。每个 100 Gb IB 链路都有与 x16 PCIe gen 3 相似的带宽，所以系统间的相互连接可得到很好的平衡。从应用程序的观点来看，GPUDirect RDMA 及这种独特的网络设计可让任何 GPU 内核都能直接存取网络中任何其他 GPU 的内存，同时将负载、延时和冲突降至最低。

图8.专为深度学习设计的 124 个 DGX-1 系统的多系统集群示例

虽然图 8中的参考系统架构基于 124 个DGX-1系统，但采用胖树结构及更多的交换机，可将集群扩展更大配置，且仍保留 InfiniBand 的高性能特征。对于图 8中的设计，如果每个 1 级交换机支持四个 DGX-1 系统，则可以配置至多达 32 个 1 级交换机和 16 个 2 级交换机，以支持最多 128 个系统。要支持更大的系统，可以新增第三层交换机。

## DGX-1软件系统

DGX-1软件系统可以帮助用户花最少的时间精力来部署设置深度学习框架和应用。DGX系统在服务器上配置了最精简的操作系统和驱动，并在 Docker容器中部署应用和软件开发工具包，这些容器由NVIDIA维护的 DGX 容器注册表统一管理维护。可用于DGX-1上的的容器包括多个经优化的深度学习框架、NVIDIA DIGITS深度学习训练应用、第三方加速解决方案和NVIDIA CUDA工具包。图9显示了DGX-1深度学习软件堆栈。

图 9︰DGX-1 深度学习软件堆栈

DGX-1 的这样的软件堆栈架构有以下的优势：

- 简化GPU加速应用程序的部署， 省去了耗时的软件集成工作

- DGX-1 容器镜像中已经将流行的深度学习框架做GPU性能调优。包括优化算法的选择，减少GPU与 CPU的 I/O时间，内存的优化管理，多GPU，多线和NCCL的利用，采用优化的驱动程序和库，最大化多GPU性能等

- 隔离单个框架或应用程序。每个深度学习框架都位于单独的容器内，所以每个框架都能使用不同版本的库，比如 libc、cuDNN 等，并且不会相互影响。

- 深度学习框架容器镜像独立于驱动程序和库，容器镜像可跨越新的驱动器版本，不必重新构建

- 系统易于维护，且由于应用程序并非直接安装于操作系统上，所以操作系统镜像非常干净。

- 可无缝提供安全更新、驱动程序更新及操作系统补丁

DGX-1 软件堆栈包括下列主要组件:

- NVIDIA CUDA工具包

CUDA是由NVIDIA创建的并行计算平台和编程模型，帮助应用程序开发人员通过GPU实现大规模并行处理。 CUDA是GPU加速深度学习以及广泛的其他计算和内存密集型应用的基础，这些应用从天文学到分子动力学模拟，再到计算金融。 今天，有超过500多个利用CUDA并行计算平台实现GPU加速的应用程序。 DGX-1不仅是深度学习的最快平台，而且是面向各种GPU加速应用的最先进的CUDA平台。

NVIDIA CUDA Toolkit 为 C 和 C++ 开发人员构建 GPU 加速应用程序提供全面的开发环境。CUDA Toolkit 包含 NVCC（面向 NVIDIA GPU 的 CUDA C++ 编译器）、一套 GPU 加速算法库、调试和分析工具、范例以及综合编程指南和文档。

CUDA Toolkit 可以直接安装于 DGX-1，也可以作为 NVIDIA Docker 容器镜像提供，以用作任何容器化 CUDA 应用程序的基础层

此外，整个 CUDA Toolkit 会内嵌于各深度学习框架的容器镜像中。

- NVIDIA Docker

Docker容器是一种将Linux应用程序及其所有库、配置文件和环境变量捆绑在一起的机制，因此无论运行哪种Linux系统，应用的执行环境总是相同的（参见图9）。 DGX-1使用Docker容器来部署深度学习框架

Docker容器通常是与平台和硬件无关的，他们通过将用户模式代码（在容器中）与内核模式代码分离来实现这一点。 这种分离在使用NVIDIA GPU这样的专用硬件时会出现问题，因为GPU驱动程序由一组匹配的用户模式和内核模式组成。为了在Docker 容器镜像中使用GPU， NVIDIA开发了NVIDIA Docker，这是一个开源项目，提供了一个命令行工具，用于在启动容器的时候加载 NVIDIA驱动程序的用户模式，并将GPU加载到Docker容器中

- NVIDIA 深度学习软件开发工具包

NVIDIA 可提供构建于 CUDA 并行计算平台之上的全套 GPU 加速库。下面两种库可提供用于深度 神经网络的 GPU 加速：

  - CUDA 基础线性代数子例程库 (cuBLAS)：

cuBLAS 是完整的标准 BLAS 库的 GPU 加速版，可大幅提高在 GPU 上的运行速度。cuBLAS 广义矩阵乘法 (GEMM) 例程是深度神经网络应用的关键 计算，例如应用于全连接层计算。

  - cuDNN：

cuDNN 可大幅优化深度神经网络标准例程的实施，例如前向和反向的卷积层、池化层、归一化层和激活层

DGX-1 中配置的深度学习框架容器中，已自动配置使用针对Tesla V100 GPU优化好的并行库。

- NVIDIA集成通信库NCCL（发音为“Nickel”）

是一个支持拓扑感知的多GPU集成通信库。DGX-1的Docker容器中包含一个NCCL版本，优化了DGX-1中8个NVLink连接的混合立方体网格的GPU之间的集合通信。

当使用DGX-1上的容器进行部署时，深度学习框架（如NVCaffe，Torch，Microsoft Cognitive Toolkit和TensorFlow）在多个GPU上运行时，会自动使用此版本的NCCL。

- DGX-1深度学习框架

NVIDIA深度学习软件开发工具包加速了广泛应用的深度学习框架，如：Caffe、CNTK、MXNet、TensorFlow、Theano和Torch。

DGX-1软件堆栈为这些深度学习框架提供了经过优化的容器版本。这些框架包括了所依赖的运行环境，均预先构建、经过测试且随时可以运行。对于需要更灵活地构建自定义深度学习解决方案的用户来说，每个框架容器映像还包含框架源代码，可以让用户自定义做修改和功能增强， 还包含完整软件开发堆栈。

有关NVIDIA DGX-1上深度学习框架的优化和更改的情况，可参见深度学习DGX文档发行说明 ：Deep Learning DGX Documentation Release Notes.

大多数深度学习框架已经开始支持Volta中Tesnsor Core做半精度训练。 一些框架包括对FP16存储和Tecsor Core的支持。 为了实现最佳性能，您可以在某些框架上使用Tensor Core和FP16模式来训练模型。 有关哪些框架已针对Volta进行优化，请参阅http://docs.nvidia.com/deeplearning/sdk/mixed-precision-training/index.html

# DGX-1  集群系统配置

## DGX-1 集群配置建议指南

### InfiniBand网络配置建议

要了解DGX-1网络配置的最佳实践以及未来发展的规划，需要回顾一下DGX-1设备本身的配置。DGX-1配备了四个EDR InfiniBand卡（每个100 Gb / s）和两个10Gb / s以太网卡（铜线）。 这些网络接口可用于将DGX-1连接到网络以进行通信和存储， 具体的连接配置如下图所示：

如果要使用InfiniBand网络连接DGX设备，理论上只需使用其中一个IB卡即可。 但是这将使得部分GPU通过IB链路通讯的时候要走CPU之间的QPI链路，这对于GPU通讯来说是非常慢的链路（即它会成为瓶颈）。

- 更好的解决方案是使用两块IB卡，一块连接到每个CPU。 这可以是IB0和IB2，或者IB1和IB3，或者IB0和IB3，或者IB1和IB2。 这将大大减少必须通过QPI链路的流量。

- 为了实现最好的性能，建议使用全部四条IB链路到IB交换机，这将带来最佳性能（全对分带宽和最低延迟）。

通常，最小的IB交换机带有36个端口。

- 一台IB交换机可以连接九9台DGX-1设备，使用四块IB卡的。 这样DGX-1到交换机的带宽有400 Gb / s

- 如果您的应用程序不需要DGX-1设备之间的带宽，每台DGX可以配置2个IB， 这样台36端口IB交换机最大可以连接18台DGX-1

对于更多数量的DGX-1设备，需要使用两层的交换机。 传统的HPC配置是使用第一级的36端口IB交换机（有时称为边缘交换机），并将它们连接到一个大的核心交换机。  最大的InfiniBand交换机有648个端口。 您可以使用多个核心交换机，但配置会变得相当复杂。

### DGX-1集群参考架构

- 12节点DGX的集群参考架构

- 系统配置概览：

  - 12 个DGX节点，2个机柜，每个机柜 6 DGX-1 节点 ，每个DGX节点配置4 个EDR IB， 6个节点间全连接

  - 每个机柜~19.2 kW

  - IB网络 : 2 Mellanox SB7700 36-port EDR IB

  - NFS存储网络： 一个以太网络 24端口10Gb 交换机 (每个 DGX-1连2个端口)

  - 管理网:  1 个 24 端口 1Gb 以太网交换机  (每个DGX-1 配有1个端口)

- 系统配置架构见下图

- 36节点DGX的集群参考架构

- 系统配置概览：

  - 36 个DGX节点，6个机柜，每个机柜 6 DGX-1 节点 (每个机柜~19.2 kW

  - 每个DGX节点配置4 个EDR IB

  - IB网络

    - 216-port CS7520 Mellanox InfiniBand EDR modular 核心交换机

    - 144 InfiniBand EDR 光纤线连接系统和核心交换机

    - 72 端口开放用于扩展到其他 PODs

  - NFS存储网络： 2个以太网络 48端口10Gb 交换机 (每个 DGX-1连2个端口)

  - 管理网:  1 个 48 端口 1Gb 以太网交换机  (每个DGX-1 配有1个端口)

- 系统配置架构见下图

- 两层交换的多节点DGX连接盘数架构可参考下图

## 本方案DGX-1 系统配置建议

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 制造商名称 | 单价（注明装运地点） | 总 价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 | NVIDIA DGX-1 1) Dual Intel® Xeon® CPU motherboard with x2 9.6 GT/s QPI 8 Channel with 2 DPC DDR4, Intel®C610 Chipset AST2400 BMC. 2) GPU baseboard supporting 8 SXM2 modules and 4 PCIE x16 slots for IB NICs. 3) Chassis with 3+1 1600W Power supply and support for up to 12 2.5 inch drives x1 GbE Management Port x1 COM port x2 USB 3.0 Ports (Rear) x2 E5-2698 v4, 20-core, 2.2GHz, 135W x8 Tesla V100 32GB 512 GB using x16 2133 32GB DDR4 LRDIMM 8 port LSI SAS 3108 RAID Mezzanine 10GbE dual port X540 Mezzanine x4 Mellanox ConnectX-4 VPI MCX455A-ECAT, Single port, x16 PCIE x4 1.92TB, 6 GB/s, Raid 0 Configuration, Samsung PM863 6 Gb/s SATA 3.0 SSD x1 480 GB, 6 GB/s, Intel or Samsung S3610 6 Gb/s SATA 3.0 SSD 4）Hardware MA for 3 year | 18 | NVIDIA |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 | 8-GPU/512GB DGX-1 DL System 3 Year Support | 18 | NVIDIA |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

# DGX-1 其它配置实践指南

## DGX-1  集群系统存储

- DGX-1系统的本地存储

DGX-1系统有5个SSD，其中一个是系统盘，有480GB的容量，另外4个SSD, 每块盘容量有1.92TB，做raid0, 共有7.6TB

深度学习的训练IO通常需要多次通过IO读取训练数据，因此随着训练一次次的迭代，系统本地高速存储能有效的提高IO的利用率，从而提高GPU的利用率。

- DGX-1系统的外部存储配置

DGX 的外部存储需要客户单独采购，通常存储系统配置有以下的方式：

- NFS

  - 通过NFS方式给DGX-1提供存储服务

  - 支持使用DGX-1 的本地存储做cacheFS

- 并行文件系统

  - NVIDIA目前不支持在DGX上安装并行文件系统软件如 Lustre, GPFS, BeeGFS, Gluster等

  - 可以将并行文件系统的“存储节点”作为NFS服务节点，为DGX系统提供NFS存储

存储系统网络可选择万兆/IB网络，以下的表格是我们基于深度学习框架的通用IO访问模式针对存储系统的参考推荐，该推荐只作为参考使用

| 应用场景 | 充足的读缓存 | DGX缓存能力 | 推荐网络类型 | 网络文件系统选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据分析 | NA |  | 10Gbe | 对象存储，NFS， 或其他并发读及小文件性能优的存储 |
| HPC | NA |  | 10/40/100Gbe IB | NFS，或其他支持大量客户端，单点存储性能优的HPC并行存储系统 |
| DL 256x256 图片 | Yes | 63 million images | 10Gbe | NFS或小文件读写效率高的存储 |
| DL 1080p 图片 | Yes | 13 million images | 10/40Gbe IB | 高性能NFS，HPC存储系统，高并发 |
| DL 4K 图片 | Yes | 5 million images | 40Gbe IB | 高性能NFS，HPC存储系统，高并发，单节点3GB/s+ |
| DL 无压缩图片 | Yes | 1 million images | IB 40/100Gbe | 高性能NFS，HPC存储系统，高并发，单节点3GB/s+ |
| DL 不缓存数据集 | no | NA | IB 10/40/100Gbe | 性能同上, 总的性能需要满足所有应用并发使用的需求 |

## DGX-1  集群系统监控

NVIDIA提供了一些非常有用的命令行工具，可以专门用于监控GPU。

### DCGM

NVIDIA数据中心GPU 管理软件（DCGM）简化了数据中心的GPU管理。 它提高了资源可靠性和正常运行时间，实现了管理任务的自动化，并有助于提高整体基础设施效率 ，它可以在设备上以非常低的开销执行以下任务。

- 主动健康监测

- 诊断

- 系统验证

- 政策

- 电源和主频管理

- 组配置和记账

DCGM Toolkit附带一本用户指南，介绍如何使用dcgmi的命令行工具以及API（目前没有DCGM的图形界面工具）。 除了命令行工具之外，DCGM还附带了用Python或C编写自己的工具的头文件和库。

DCGM不是将每个GPU视为单独的资源，而是允许您将它们分组，然后将策略或调整选项应用于组，并能够对一组GPU运行诊断。

在DGX-1设备上使用DCGM有几种最佳做法。 首先是命令行工具可以在GPU上运行诊断程序。 您可以在DGX-1上创建一个简单的cron job来检查GPU并将结果存储到普通的文件或简单的数据库中。

GPU的诊断有三级，可以从级别1开始运行。

- 级别1运行只需几秒钟

- 级别3需要大约几分钟的时间运行。 以下是运行3级诊断的输出示例

可以解析此输出以查找输出中的错误。 如果发现错误，可以发送电子邮件或发出其他报警。

使用DCGM的第二个最佳实践是安装资源管理器（换句话说，作业调度程序）。 在用户的作业运行之前，资源管理器通常可以执行所谓的序言， 也就是说，在用户的作业执行之前做的系统调用。 这样可以快速诊断并使用DCGM开始收集作业信息 。以下是针对特定工作收集统计信息的示例：

当用户的作业完成时，资源管理器可以运行一个叫做结尾的东西。 这是系统可以运行一些系统调用以执行清理环境或汇总运行结果（包括GPU统计数据）。 请参阅用户指南以了解有关DCGM统计信息的更多信息。 如果您创建了这样一组运行诊断的序言和结尾脚本，则可能需要考虑将结果存储在普通文件或数据库中，以便保留GPU的诊断历史记录 ，并且可以利用这些诊断结果来创建使用情况的报告。

有关DCGM的更多信息，请参阅NVIDIA Data Center GPU Manager Simplifies Cluster Administration.

### 用ctop 做监控

与传统的系统监控相比，容器的使用让系统监控更具挑战性。 系统管理员可以使用的经典工具之一是top，top会显示系统上的负载以及系统上的有序进程列表。

Docker容器和runC有一个名为ctop的工具。 它可以列出了多个容器的实时指标，并且易于安装，可以实时更新正在运行的容器的资源使用情况。

注意：ctop仅在单台DGX-1上运行。 需要登录到特定节点来运行ctop。 如果集群系统数量比较少（小于10），最佳做法是使用tmux并为每个DGX-1的ctop创建一个窗口。

### 对单台DGX-1用nvidia-smi 来监控

如前所述，DCGM是用于监视多个节点上的GPU的强大工具。 有时，系统管理员可能希望实时监控特定的DGX。 一个简单的方法就是登录到DGX并与watch命令一起运行nvidia-smi。

例如，您可以运行命令watch -n 1 nvidia-smi来每秒运行一次该命令（-n 1表示以1秒的间隔运行命令）。 您还可以添加-d选项来观察，以便它突出显示自上次运行以来的更改或差异， 这样可以查看发生了什么变化。

就像ctop一样，对于数量较少的DGX服务器集群，您可以在tmux终端中的窗格运行并查看nvidia-smi 。

### 其它第三方集群管理软件

NVIDIA与ISV合作伙伴密切合作，将DCGM整合到行业领先的集群和作业管理解决方案中。 这种集成为IT管理员提供更丰富的GPU管理功能，改进的UI体验以及通过优化作业调度提高吞吐量和弹性。例如：

- Bright Cluster Manager™ version 8.0

  - 支持DCGM

  - 以更高的精度绘制GPU指标图，并将作业统计与系统级指标无缝关联

  - 在作业运行时提供非侵入式健康检查以及深度GPU诊断

- Altair PBS Professional ® HPC workload management software

  - 作业前节点风险识别和GPU资源分配

  - 自动监控节点健康状况

  - 减少由GPU故障导致的作业终止

  - 通过智能的路由提升系统的弹性

  - 通过拓扑优化提高作业吞吐量

  - 根据GPU负载和健康状况优化作业调度

- IBM ® Spectrum LSF

LSF 10.1版集成了DCGM，具有以下功能：

  - 智能拓扑识别，将应用程序作业部署在健康GPU上

  - 监视GPU运行状况

  - CPU-GPU 结合

  - GPU功耗管理并支持GPU 同步主频提升

  - 集成GPU记账

## DGX-1 集群系统资源管理

DGX-1客户的一个常见问题是，他们如何有效地在用户之间共享和分配DGX-1资源。这通常称为资源管理或作业调度。 这些术语经常交替使用。

您可以将DGX上的所有内容视为资源。 这包括内存，CPU，GPU，甚至存储。 用户可以向资源管理器提交请求，如果资源管理器可用且未被使用，则资源管理器将资源分配给用户。 否则，资源管理器会将请求放入队列以等待资源可用。 资源可用时，资源管理器将资源分配给用户。

资源管理工具可以使用户可以有效共享集中资源（即DGX-1设备），这类工具已经存在了很长时间。 有许多开源解决方案，主要来自HPC领域，如PBS Pro，Torque，SLURM，Openlava，SGE，HTCondor和Mesos。 还有商业资源管理工具，如UGE和IBM Spectrum LSF。

例如， 如果在DGX-1或DGX Station上安装和配置了SLURM。 要采用SLRUM实现资源管理和调度，第一步是规划你想如何使用DGX系统。

第一种，也是迄今为止最简单的配置，是假定用户可以独占访问整个节点。 在用户获得整个DGX的情况下，可以访问所有8个GPU和所有内核。 在第一个用户使用这些资源时，没有其他用户可以使用这些资源。

第二种方法是让GPU成为可用资源。 用户需要的GPU数量可以从1到8。

Gihub上有两个包含SLURM和GPU 存储库，可以帮助您开始调度作业。

‣ slurm-gpu

‣ ubuntu-slurm

这两种配置的样例可参考DGX-1最佳实践的 SLURM Example部分

# DGX-1 技术支持、培训与服务

## DGX-1  售后服务内容条款及技术文档

- 关于DGX-1的售后服务内容可参考NVIDIA公司网站：

  - http://www.nvidia.com/object/dgxsystems-support.html

- 具体服务条款可参见

  - DGX-1 Systems Appliance Support Services Terms and Conditions

- DGX相关文档：

  - DGX-1 User Guide

  - DGX Station User Guide

  - Enterprise EULA and DGX Systems Cloud Supplement to EULA

  - DGX Systems Appliance Support Services Terms and Conditions

  - NVIDIA Onsite Spares Service Program for DGX Systems Datasheet

  - NVIDIA Media Retention Services Datasheet

- DGX-1 最佳实践

  - http://docs.nvidia.com/deeplearning/dgx/best-practices/index.html

## 获得DGX-1 企业技术支持服务

- NVIDIA Enterprise Support Portal

- 通过门户网站 提交问题获得技术支持：https://nvid.nvidia.com/enterpriselogin/

- NVIDIA Enterprise Support Email

- 通过邮件或得技术支持，发送邮件到enterpriseSupport@nvidia.com

## NVIDIA 深度学习学院 （NVIDIA DLI）

NVIDIA Deep Learning Institute (深度学习学院）是为期望使用人工智能和深度学习，帮助全世界解决最具挑战性的问题的开发者、数据科学家和研究人员准备的动手实验培训。DLI通过自学式在线学习和面对面讲师指导等课程形式， 教授学员开启构建、优化和部署神经网络，从而解决各行业的现实问题，例如自动驾驶、医疗、媒体、机器人和游戏等。

DLI的课程内容涉及深度学习的通用基础知识以及行业应用等。有现场工作坊和在线课程 两种形式，现场工作坊由NVIDIA DLI认证的讲师来讲授。

在线课程参见：https://www.nvidia.com/zh-cn/deep-learning-ai/onlinelabs/

查看讲师指导的培训课程或申请培训：https://www.nvidia.com/en-us/deep-learning-ai/education/